**亳州职业技术学院消防改造工程项目**

**更正公告**

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BZSJ2024CG117号

原公告的采购项目名称：亳州职业技术学院消防改造工程项目

首次公告日期：2024年6月20日

二、更正信息

更正事项：□采购公告☑采购文件 □采购结果

更正内容： /

更正日期：2024年7月1日

三、其他补充事宜

1.提问：清单编制说明是暂列金 126000 是不含税金额，软件版清单中 137340 是含9%税的，请问报价以哪个金额为准？

回复：报价以软件版清单中137340元含9%税的金额为准。

2.提问：招标给的工程量清单表格版是分部分项清单，报价是否是根据清单表格版只报分部分项金额，不含不可竞争费？

回复：报价是以招标给的工程量清单进行报价，包含不可竞争费。

3.提问：室外清单中DN100阀门24个，而阀门井仅19座，是否有误？

回复：无误，按采购文件执行。

4.提问：室外图纸中设计有DN150阀门及井，清单中却未见，是否遗漏？

回复：此次报价包含DN150阀门及井，请投标单位综合考虑报价。

5.提问：图书馆北侧阀门及井是否在招标范围内？

回复：图书馆北侧阀门及井在招标范围内，请投标单位综合考虑报价。

6.提问：消防水池补水部分施工范围是否自表后管至末端浮球阀、水表之前部分不在招标范围？

回复：消防水池补水部分施工范围，自表后管至末端浮球阀、水表之前部分均在招标范围内，请投标单位综合考虑报价。

7.提问：泵房强电管线接自何处、有无具体设计路径？

回复：泵房强电管线自最近的配电柜处对接，依据现场情况，请投标单位综合考虑报价。

8.提问：清单中有室外消火栓按钮配线及配管，有无具体设计路径？

回复：室外消火栓按钮配线及配管需依据现场情况具体布置，请投标单位综合考虑报价。

9.提问：设计图中有消防电源监控设施（未见主机、无具体管线路径），且清单中也未见消防电源监控相关项内容，本次改造是否不考虑此系统？

回复：考虑该系统，投标单位综合考虑该报价。

10.补充工程量清单附后。

11.本更正公告为采购文件组成部分，与采购文件具有同等法律效力。之前发布的文件与本公告不一致的，以本公告为准。

12.其他事项暂不作调整，请按采购文件执行。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：亳州职业技术学院

地 址：安徽省亳州市谯城区药都路1625号

联系方式：0558-3319812

2.采购代理机构信息

名 称：亳州市药都项目管理有限公司

地 址：亳州市希夷大道455号政务服务中心F403室

联系方式：0558-5991178

3.项目联系方式

项目联系人： 张工

电　　 话：0558-5991178

2024年7月1日